УТВЕРЖДАЮ: Глава

Шабельского сельского поселения

Щербиновского муниципального района Краснодарского края

Шабанов А.П.

м.п.

ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ШАБЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЩЕРБИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ НА ПЕРИОД С 2025 ПО 2035 ГГ.

2025 г.

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	11

ПАСПОРТ СХЕМЫ	13

- ВОДОСНАБЖЕНИЕ	19

  - Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения	19

    - Системы и структуры водоснабжения поселения и деление территорий на эксплуатационные зоны.	19

    - Описание территорий поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения	19

    - Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения	20

    - Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения	20

    - Существующие технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды.	26

    - Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системой водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)	27

  - Направления развития централизованных систем водоснабжения	27

    - Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения	27

    - Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения	28

  - Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды.	29

    - Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при её производстве и транспортировке.	29

    - Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения	30

    - Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов, с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселения	30

    - Сведения о фактическом потреблении воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг	30

    - Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета.	32

    - Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения	32

    - Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки.	33

    - Описание централизованной системы горячего водоснабжения	34

    - Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)	35

    - Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам

организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам	35

    - Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов исходя из фактических расходов воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами.	36

    - Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при её транспортировке.	36

    - Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий — баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный — баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный — баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов).

.	36

    - Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении питьевой воды и величины потерь питьевой воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления питьевой воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам	37

    - Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.	38

  - Предложения по строительству, реконструкции и модернизации

объектов централизованных систем водоснабжения	39

    - Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам	39

    - Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных

характеристик в результате мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения	40

    - Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах водоснабжения	40

    - Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организации, осуществляющих водоснабжение.	41

    - Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду		42

    - Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, и их обоснование.	42

    - Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен.	42

    - Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	43

    - Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	43

    - Обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества	43

    - Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует	44

    - Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта	44

    - Сокращение потерь воды при ее транспортировке	44

    - Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды, горячей воды требованиям законодательства Российской Федерации	44

    - Обеспечение предотвращения замерзания воды в зонах распространения вечномерзлых грунтов путем ее регулируемого сброса,

автоматизированного сосредоточенного подогрева воды в сочетании с циркуляцией или линейным обогревом трубопроводов, теплоизоляции поверхности труб высокоэффективными долговечными материалами с закрытой пористостью, использования арматуры, работоспособной при частичном оледенении трубопровода, автоматических выпусков воды.	45

  - Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	45

    - Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе промывных вод	45

    - Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке.	46

  - Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	47

  - Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения……………………………………………………………….49

  - Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	50

- ВОДООТВЕДЕНИЕ	51

  - Существующее положение в сфере водоотведения поселения	51

    - Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, и деление территории поселения на эксплуатационные зоны.	51

    - Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами.	51

    - Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения	52

    - Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения	52

    - Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения	52

    - Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости.	52

    - Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду	53

    - Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения	53

    - Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения.	53

    - Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений, муниципальных округов, городских округов, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений, муниципальных округов, городских округов, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод…………………………………………54

  - Балансы сточных вод в системе водоотведения	55

    - Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведение стоков по технологическим зонам водоотведения	55

    - Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения	55

    - Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов	55

    - Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей.	55

    - Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения поселения, с учётом различных сценариев	56

  - Прогноз объема сточных вод	56

    - Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения	56

    - Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)	56

    - Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам.

.	56

    - Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения	57

    - Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия	57

  - Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения	57

    - Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения	57

    - Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий.	58

    - Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения	58

    - Обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами сооружений водоотведения	58

    - Организация централизованного водоотведения на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует	58

    - Сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды	58

    - Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения	58

    - Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение.	59

    - Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование.

.	59

    - Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения	59

  - Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения	60

    - Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади.	60

    - Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод	61

  - Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкции и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения	61

  - Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения……………………………………………………………….62

  - Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	62

ВВЕДЕНИЕ

Перспективная Схема водоснабжения и водоотведения на период с 2025 по 2035 гг. Шабельского сельского поселения Щербиновского муниципального района Краснодарского края разработана на основании следующих документов:

- технического	задания,	утвержденного	Главой	Шабельского	сельского поселения;

- генерального плана Шабельского сельского поселения; и в соответствии с требованиями:

- постановления Правительства Российской Федерации от 05 сентября 2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (в ред. Постановлений Правительства РФ от 18.03.2016 N 208, от 13.12.2016 N 1346, от 31.05.2019 N691, от 22.05.2020 N 728, от 28.11.2023 N 2004, от 24.04.2025 N 537);

- постановления Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- Свода правил СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и со-оружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84*;

- Федерального Закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбере-жении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных	систем	водоснабжения	и	водоотведения,	повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Шабельском сельском поселении.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

- в системе водоснабжения – водозаборы (подземные), станции водоподготовки, насосные станции, магистральные сети водопровода, разводящие сети водопровода;

- в системе водоотведения – разводящие сети водоотведения, магистральные сети водоотведения, канализационные насосные станции, канализационные очистные сооружения.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, затраты на реализацию

мероприятий схемы планируется финансировать за счет бюджетных средств различного уровня.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммуналь- ной инфраструктуры.

ПАСПОРТ СХЕМЫ

Наименование

Схема водоснабжения и водоотведения Шабельского сельского поселения Щербиновского муниципального района Краснодарского края на период с 2025 по 2035 года.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик) Глава Шабельского сельского поселения Щербиновского района Краснодарского края.

Местонахождение проекта: Россия, Краснодарский край, Щербиновский район, с.Шабельское, ул. Ленина, 32а.

Нормативно-правовая база для разработки схемы

1.	Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

2.	Постановление Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения»);

3.	Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

4.	Градостроительный кодекс РФ;

5.	СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*. С изменением N 1 (далее - СП 31.13330.2012.);

6.	СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85* (далее - СП 32.13330.2012.);

7.	Федеральный Закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

8.	Постановление Правительства РФ от 15.05.2010 № 340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности»;

9.	Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 26.09.2001 № 24 «О введении в действие Санитарных правил» (вместе с «СанПиН 2.1.4.1074-01. 2.1.4. Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»).

Цели схемы:

- обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения  для  существующего  и  нового  строительства  жилищного

комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период с 2025 г. до 2035 г.;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

- улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

- обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения цели:

  - реконструкция существующих водопроводных сетей и запорной арматуры;

  - строительство водопроводной сети;

  - строительство централизованной сети водоотведения;

  - строительство канализационной сети;

  - строительство локального очистного сооружения.

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы

Общий объем финансирования схемы составляет 43500 - тыс. руб., в том числе:

43500 - тыс. руб. - финансирование мероприятий по водоснабжению; 0,0 - тыс. руб. - финансирование мероприятий по водоотведению.

Финансирование мероприятий планируется проводить за счет бюджетных средств различного уровня.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

- Создание современной коммунальной инфраструктуры сельских населенных пунктов.

- Повышение качества предоставления коммунальных услуг потребителям.

- Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения.

- Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения.

- Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения.

Контроль исполнения инвестиционной программы

Оперативный	контроль	осуществляет	Глава	Шабельского	сельского поселения Щербиновского муниципального района Краснодарского края.

ТЕРМИНОЛОГИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ.

Водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение);

Водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения;

Естественная убыль воды – потеря (уменьшение массы воды при сохранении ее качества в пределах требований (норм),устанавливаемых нормативными правовыми актами), являющаяся следствие естественного изменения биологических и (или) физико-химических свойств воды;

Инвестиционная программа организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение - программа мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

Качество и безопасность воды - совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические, органолептические и другие свойства воды, в том числе ее температуру;

Коммерческий учет воды - определение количества поданной (полученной) за определенный период воды, с помощью средств измерений или расчетным способом;

Неучтенные расходы и потери воды - разность между объемами подаваемой воды в водопроводную сеть и потребляемой (получаемой) абонентами;

Питьевая вода - вода, за исключением бутилированной питьевой воды, предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно- бытовых нужд населения, а также для производства пищевой продукции;

Подача воды - объем воды, поданный в водопроводную сеть зоны обслуживания от всех источников за расчетный период;

Потери воды из водопроводной сети - совокупность всех видов технологических потерь, естественной убыли, утечек и хищений воды при ее транспортировании, хранении и распределении;

Производственная программа организации - программа текущей (операционной) деятельности такой организации по осуществлению холодного водоснабжения и (или) водоотведения, регулируемых видов деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения;

Расчетные расходы воды – определенные по действующим методикам с использованием установленных нормативов потребления расходы воды для различных видов водоснабжения;

Реализация воды – объем реализованной абонентам воды по выставленным счетам за водоснабжение за расчетный период;

Система наружного водоснабжения – часть инженерной инфраструктуры - совокупность источников водоснабжения, водозаборных гидротехнических сооружений, водопроводных очистных сооружений, водоводов, регулирующих емкостей, насосных станций, внутриквартальных сетей, обеспечивающих население, общественные, промышленные и прочие предприятия водой;

Скрытые утечки воды – часть утечек воды, не обнаруживаемых при внешнем осмотре водопроводной сети;

Средство измерений (прибор) - техническое средство, предназначенное для измерений, имеющее нормированные метрологические характеристики, воспроизводящее и (или) хранящее единицу физической величины, размер которой принимается неизменным (в пределах установленной погрешности) в течение определенного интервала времени, и разрешенное к использованию для коммерческого учета;

Схема водоснабжения – совокупность элементов графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития систем водоснабжения на расчетный срок;

Техническое обследование централизованных систем холодного водоснабжения   -   оценка   технических   характеристик   объектов

централизованных систем холодного водоснабжения; Транспортировка воды (сточных вод) - перемещение воды (сточных вод), осуществляемое с использованием водопроводных (канализационных) сетей;

Утечки воды – самопроизвольное истечение воды из емкостных сооружений и различных элементов водопроводной сети при нарушении их герметичности и авариях;

Целевые показатели деятельности организаций - качество воды; надежность и бесперебойность водоснабжения и водоотведения; качество обслуживания абонентов; очистки сточных вод; эффективность использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке, соотношение цены и эффективности (улучшения качества воды или качества очистки сточных вод); реализация мероприятий инвестиционной программы; иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

Централизованная система холодного водоснабжения - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам.

- ВОДОСНАБЖЕНИЕ.

1.1Технико-экономическое состояние централизованных систем

водоснабжения.

1.1.1 Системы и структуры водоснабжения поселения и деление территорий на эксплуатационные зоны.

Централизованное хозяйственно-питьевое водоснабжение с. Шабельское снабжается водой от артезианских скважин Ейского группового магистрально- го водопровода МВ II-2 Ø150 мм, источником водоснабжения которого являет- ся Ленинградское месторождение подземных вод.

Вода из Ейского группового водопровода поступает в два резервуара чи- стой воды, объем по 250м3 каждый, расположенные в с.Николаевка, обеззара- живается, а затем, при помощи насосов в насосной станции, подается в водо- провод, по очереди – то из одного резервуара, то из другого. Таким образом, в одном из резервуаров всегда имеется 2-х- дневный запас чистой питьевой воды. Водопровод от резервуаров до окраины с.Глафировка идет единый. Затем он делится на две ветки: одна – на сШабельское , другая – на с. Глафировка. В рас- пределительную сеть вода поступает из водонапорной башни Рожновского объем 11 м3, расположенной в с.Шабельское.

Общая протяженность водопроводных сетей Шабельского сельского по- селения Щербиновского района составляет 18,403 км.

Трубопроводы, транспортирующие воду, имеют износ более 75%.

Сети водопровода выполнены кольцевыми и тупиковыми. Система водо- снабжения не оборудована аварийными выпусками, вантузы для впуска и выпуска воздуха отсутствуют. Глубина залегания водопроводных сетей 1,2 м. диаметром 100-150мм. Стальные трубы не имеют катодной защиты

1.1.2 Описание территорий поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения

В	Шабельском	сельском	поселении		х.Молчановка	не	имеет центрального водопровода, население использует надворные колодцы.

1.1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с

использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

Согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 05.09. 2013 № 782 применяется понятие «технологическая зона водоснабжения» - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчётным расходом воды.

Владельцем сетей водоснабжения является администрация Шабельского сельского поселения и администрация Щербиновского муниципального района, водопровод эксплуатируются ООО «Щербиновский коммунальщик».

1.1.4 Описание результатов технического обследования централизованных

систем водоснабжения

А) Состояние существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений.

В настоящее время водоснабжение с.Шабельское осуществляется от Ленинградского группового водозабора. Вода из Ейского группового водопровода поступает в два резервуара чистой воды, объемом по 250 м3 каждый, расположенные в ст. Николаевка, обеззараживается, а затем, при помощи насосов в насосной станции, подается в водопровод, по очереди- то из одного резервуара, то из другого. Таким образом, в одном из резервуаров всегда имеется 2-х- дневный запас чистой питьевой воды. Водопровод от резервуаров до окраины ст. Глафировки идет единый. Затем он делится на две ветки: одна пошла на Глафировку, другая – на с. Шабельское. В распределительную сеть вода поступает из водонапорной башни Рожновского объемом 11 м3, расположенной в с. Шабельское.

Вода из водопровода соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Таблица 1- Основные показатели источников водоснабжения.

| Показатель | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Подача в сеть | м3/сут | 266 |
| Реализация воды | м3/сут | 169 |
| Неучтенные расходы и технологические нужды | % | 36,28 |
| Количество водозаборов | ед. | - |
| Общая протяженность сетей | км | 18,403 |
| в том числе нуждающихся в замене | км | 9,209 |
| Коэффициент аварийности на 1 км сети | ед/км | 0,33 |
| Численность обслуживаемого населения | чел | 2040 |
| Удельное потребление холодной воды на хозяйственно-пи- тьевые нужды | л/сут чел | 82,84 |
| Доля потребителей с водомерными счетчиками: | % | 100 |
| Оценка доли постоянного населения, не имеющего центра- лизованного водоснабжения | % | 18,80 |

Б) Существующие сооружения очистки и подготовки воды, оценка соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды.

На территории Шабельского сельского поселения Щербиновского района Краснодарского края отсутствуют очистные сооружения.

Согласно протокола лабораторных исследований проба питьевой воды соответствует СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

В) Состояние и функционирование существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды.

На территории водозаборных узлов, располагаются внутриплощадочные сети, сети электроснабжения и связи. Категория надежности электроснабжения водозабора принята третья, что допускает перерыв в подаче воды на одни сутки.

Во всех резервуарах установлены насосы марки ЭЦВ. Насосы (погружные) выполняют следующие задачи:

1.	Бесперебойное обеспечение водой водопотребителей в требуемом объеме согласно зонам обслуживания в соответствии с реальным режимом водопотребления.

2.	Экономия средств предприятия за счет снижения затрат на ремонт, обслуживание и содержание оборудования.

3.	Учет и контроль за рациональным использованием тепло-, энерго- и трудовых ресурсов.

4.	Установление эксплуатационных режимов для бесперебойной подачи воды, при соблюдении заданного напора в контрольных точках в соответствии с реальным режимом водопотребления.

5.	Предотвращать возникновение неисправностей и аварийных ситуаций, а в случае их возникновения принимать меры к устранению и локализации аварий в соответствии с планами ликвидации.

Программное устройство предусматривает возможность включение насосов в определенные часы суток, поддерживает заданные параметры напора в сети, что позволяет значительно снизить затраты электроэнергии до 30-50%.

Для полного выполнения оценки энергоэффективности подачи воды, которая рассчитывается по соотношениям удельного расхода электрической энергии, необходимого для подачи установленного объема воды и установленного уровня напора, необходимо выполнить следующие поставленные задачи:

1. Обосновать выбор объективного критерия для оценки энергоэффективности работы насосов системы водоснабжения и составить рекомендации для определения имеющегося потенциала энергосбережения.

2.	Выполнить анализ фактических режимов работы насосов системы водоснабжения и обобщить имеющуюся информацию об эффективности различных способов управления.

3.	Оценить влияние выбора способа управления насосами и характера распределения нагрузки во времени на определение его оптимальных параметров.

4.	Провести сравнительный анализ энергоэффективности различных способов управления насосами с учетом возможности применения регулируемого привода.

Оценочные показатели энергоэффективности систем водоснабжения.

Согласно ГОСТ Р 51387-99 показатель энергетической эффективности –

это абсолютная, удельная или относительная величина потребления или потерь энергетических ресурсов для продукции любого назначения или технологического процесса. Общепринятые показатели ЭФ для систем водоснабжения отсутствуют. Неявно они характеризуются долей потерь товарной воды, количеством расходуемой воды среднестатистическим жителем по нормативам или приборам учета, расходом электроэнергии на подъем или перекачку воды. Тем не менее, этого недостаточно, – необходимо вводить параметры ЭФ для оценки динамики использования электроэнергии во всей системе водоснабжения в комплексе и на ее различных уровнях. Так, повышение коэффициента полезного действия насосного оборудования может не привести к ожидаемому росту ЭФ из-за потерь воды в распределительных сетях, а запланированную экономию электрической энергии легко достичь искусственным снижением подачи воды. Экономия ресурсов возможна как на стадии производства и транспортирования воды, так и в процессе ее потребления, когда одновременно сберегается вода, электроэнергия и денежные средства на их покупку.

Г) Состояние и функционирование водопроводных сетей и систем водоснабжения, оценка величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям.

Снабжение абонентов холодной питьевой водой надлежащего качества осуществляется через централизованную систему сетевого водопровода. Данные сети на территории Шабельского сельского поселения в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84* являются кольцевыми и тупиковыми. Общая протяженность водопроводных сетей Шабельского сельского поселения составляет 18403 м.

Таблица 2

| № п/п | Диаметр сети (внутренний), мм | Длина, м | Материал | Улица | Дата стр. (год) | Нуждающиеся в замене, м | Процент износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| село Шабельское |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ø100,150/ Ø100/Ø110 | 2206 | асбоцемент/чугун/ПЭ | Партизанская | 1970 | 871 | 75 |
| 2 | Ø50,110 | 610 | ПЭ | С.Разина | 1970 | 610 | 70 |
| 3 | Ø110 | 1084 | ПЭ | Степная | 2025 | 0 | 0 |
| 4 | Ø110 | 952 | ПЭ | Комсомольская | 2012 | 0 | 20 |
| 5 | Ø150/Ø110 | 1940 | асбоцемент/ПЭ | Д.Бедного | 1970 | 890 | 75 |
| 6 | Ø100,150 | 820 | асбоцемент | Мира | 1970 | 820 | 75 |
| 7 | Ø100,200/ Ø100/Ø110 | 3283 | асбоцемент/чугун/ПЭ | Кирова | 1970 | 1793 | 75 |
| 8 | Ø100/Ø110 | 562 | чугун/ПЭ | Пушкина | 1970 | 562 | 70 |
| 9 | Ø200/Ø110 | 453 | асбоцемент /ПЭ | Калинина | 1970 | 453 | 75 |
| 10 | Ø100,200/ Ø110 | 3327 | асбоцемент /ПЭ | Ленина | 1970 | 1444 | 75 |
| 11 | Ø100,150,200 /Ø110 | 3166 | асбоцемент /ПЭ | Ивановская | 1970 | 1766 | 75 |
| Итого: |  | 18403 |  |  |  | 9209 |  |

С 2017 года по настоящее время на территории Шабельского сельского поселения Щербиновского муниципального района произведена реконструкция и модернизация сети холодного водоснабжения по ул. Кирова от ул. Мира до ул. Ивановская; реконструкция водоснабжения всей ул. Лермонтова; ремонт сети водоснабжения ул. Степная.

Для профилактики возникновения аварий и утечек на сетях водопровода и для уменьшения объемов потерь регулярно проводится ремонт и замена участков водопровода и внутриквартальных водопроводных перемычек, а также запорно-регулирующей арматуры (ЗРА). Своевременная замена запорно- регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом необходима для локализации аварийных участков водопровода и отключения наименьшего числа жителей при производстве аварийно-восстановительных работ. Все сети с большим % износа заменяются на трубы ПНД. Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы не подвержены коррозии. На них не образуются различного рода отложения (химические и биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов практически остаются постоянными в течение всего срока службы. Трубы из полимерных материалов почти на порядок легче стальных, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжелой техники, они удобны в монтаже. Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999г. Для обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки производится постоянный мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Д) Существующие технические и технологические проблемы, возникающие при водоснабжении и анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственных надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды.

Проблемой качественной поставки воды населению Шабельского сельского поселения является износ водопроводной сети. Чугунные и асбестоцементные имеют износ более 75%. Это способствует вторичному загрязнению воды, особенно в летний период (в период поливного земледелия), когда возможны подсосы загрязнений через поврежденные участки труб. Количество аварий на сетях водоснабжения: 2022 г. - 6 ед; 2023 г. - 13 ед; 2024 г. - 6 ед.

Указанные выше причины не могут быть устранены полностью, и даже частичное их устранение связано с необходимостью осуществления ряда программ, содержанием которых является:

- замена изношенных сетей;

- оптимизация гидравлического режима;

К нерациональному и неэкономному использованию можно отнести использование воды питьевого качества на производственные и другие, не связанные с питьевым и бытовым водоснабжением цели. Значительно возрастает потребление воды в летний период, что в первую очередь связано с поливом приусадебных участков, а также зеленых насаждений.

Анализ существующей системы водоснабжения с учетом дальнейшей перспективы развития поселения показывает, что действующие сети водоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование реально и физически устарело. Необходима реконструкция системы водоснабжения, включающая в себя реконструкцию, монтаж устаревшего оборудования, отвечающее энергосберегающим технологиям.

Е) Централизованная система горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.

Централизованное горячее водоснабжение в Шабельском сельском поселении отсутствует.

Население использует индивидуальные нагревательные элементы.

1.1.5 Существующие технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды.

Территория Шабельского сельского поселения не относится к территориям вечномерзлых грунтов, связи с чем в сельском поселении отсутствуют технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды.

1.1.6 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системой

водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты).

Владельцем объектов централизованной системы водоснабжения в Шабельском  сельском  поселении  по  договору  аренды  является  ООО «Щербиновский коммунальщик».

Собственником объектов централизованной системы водоснабжения в Шабельском сельском поселении является администрация Шабельского сельского поселения Щербиновского муниципального района Краснодарского края, а также администрация Щербиновского муниципального района Краснодарского края.

  - Направления развития централизованных систем водоснабжения.

    - Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения.

Основными	задачами	развития	централизованной	системы водоснабжения являются:

      - Обеспечение	надежного,	бесперебойного	водоснабжения абонентов;

      - Обеспечение	подачи	необходимого	объема	питьевой	воды	на нужды вновь строящихся жилых домов.

Для выполнения этих задач в рамках развития системы водоснабжения запланированы следующие целевые показатели:

- Снижение потерь питьевой воды;

- Снижение аварийности на водопроводных сетях до 1,5 повреждений на 1 км сети.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

- показатели качества воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке;

- соотношение цены и эффективности (улучшения качества воды или качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно- коммунального хозяйства.

Существующие и перспективные значения целевых показателей развития централизованных систем водоснабжения приведены в Разделе 1.6.

    - Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития

поселения.

В зависимости от темпов застройки и сноса жилья, объемов финансирова- ния можно определить два сценария развития схемы водоснабжения Шабель- ского сельского поселения Щербиновского района Краснодарского края.

      - Сохранение	существующей	схемы	без	изменения	количества	и мощности объектов централизованного водоснабжения.

При этом сценарии к 2035 г.:

- не будет обеспечено подключение новых объектов строительства

- степень износа элементов водоснабжения достигнет 100%

      - Изменение схемы водоснабжения в связи с реконструкций старого.

Данный сценарий предусматривает:

- строительство новых и реконструкция водозаборов;

- замена водопроводной сети с большим % износа;

- строительство сетей водопровода.

При рассмотрении двух сценариев развития централизованных систем водоснабжения	Шабельского	сельского	поселения	Щербиновского	района Краснодарского края, наиболее приоритетным является второй. Это объясняется тем, что при первом сценарии развития централизованных систем водоснабжения, остаются нерешенными вопросы по бесперебойному обеспечению водой потребителей. Поэтому в дальнейшем, как приоритетный, будет рассматриваться второй сценарий развития централизованной системы питьевого водоснабжения.

При этом сценарии необходимо произвести строительство и реконструкцию водозаборов, заменить 50% водопроводных сетей. Это необходимо для возможности обеспечения устойчивым водоснабжением вновь вводимых объектов строительства и для снижения потерь при транспортировке воды.

  - Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической

воды.

    - Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической

воды при её производстве и транспортировке.

Общий баланс подачи и реализации питьевой воды на 2022-2024 годы представлен в таблице 3.

Таблица 3

| № п/п | Статья расхода | Единица измерения | Значение 2022 г. | Значение 2023 г. | Значение 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем покупной воды | тыс. м3/год | 96,33 | 88,78 | 97,05 |
| 2 | Потери | тыс. м3/год | 41,29 | 32,36 | 35,20 |
| 3 | Потери | % | 42,86 | 36,45 | 36,28 |
| 4 | Объем полезного отпуска воды потребителям, в том числе: | тыс. м3/год | 55,04 | 56,42 | 61,85 |
| 4.1 | Население | тыс. м3/год | 50,92 | 51,63 | 55,83 |
| 4.2 | Бюджет | тыс. м3/год | 3,00 | 3,55 | 4,38 |
| 4.3 | Промышленные | тыс. м3/год | 0,23 | 0,28 | 0,31 |
| 4.4 | Прочие | тыс. м3/год | 0,89 | 0,96 | 1,33 |

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно производится анализ структуры, определяется величина потерь воды в системах водоснабжения, оцениваются объемы полезного водопотребления,  и  устанавливается  плановая  величина  объективно

неустранимых потерь воды. Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной

сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий. Кроме того, на потери и утечки оказывает значительное влияние стабильное давление, не превышающее нормативных необходимых величин, необходимых для обеспечения абонентов услугой в полном объеме.

    - Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения.

На территории Шабельского сельского поселения Щербиновского района Краснодарского края, имеется одна технологическая зона водоснабжения.

Территориальный	баланс	подачи	воды	по	технологическим	зонам водоснабжения представлен в таблице 4.

Таблица 4

| Наименование технологической зоны | Наименование сельского поселения | Фактическое водопотребление, м3/год | Среднее водопотребление, м3/сут | Максимальное водопотребление, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Щербиновский коммунальщик» | с. Шабельское | 97050 | 265,89 | 319,068 |

    - Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов, с разбивкой на хозяйственно-питьевые

нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселения.

Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов представлен в таблице 3.

    - Сведения о фактическом потреблении воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах

потребления коммунальных услуг.

Сведения о потреблении населением воды представлены в таблицах 5-6.

Таблица 5 - Сведения о фактическом потреблении населением питьевой воды

| Потребитель с разбивкой по обслуж. организац. | Назначение водопотребления | Водопотребление |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут |
| Потребители всего, в том числе: | хоз-питьевые нужды | 169,45 | 61,85 | 203,34 |
| Население | хоз-питьевые нужды | 152,96 | 55,83 | 183,55 |
| Бюджетные потребители | хоз-питьевые нужды | 12,00 | 4,38 | 14,40 |
| Промышленные потребители | хоз-питьевые нужды | 0,85 | 0,31 | 1,02 |
| Прочие потребители | хоз-питьевые нужды | 3,64 | 1,33 | 4,37 |

Таблица 6 - Сведения о расчетном потреблении населением питьевой воды

| Потребитель | Назначение водопотребления | Численность населения, чел. | Удельное водопотребление на 1 чел., л/сут. | Водопотребление* |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут |
| Население | хоз-питьевые нужды | 2040 | 140 | 285,60 | 104,24 | 342,72 |
| Население | полив земельных участков |  | 50 | 102,00 | 12,24 | 122,40 |
| Неучтенные расходы | - |  |  | 77,52 | 23,30 | 93,02 |
| Всего: |  |  |  | 465,12 | 139,78 | 558,14 |

*1. Удельное водопотребление на 1 человека взято в соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях.

2. 50 л/сут на одного человека – норма расхода воды на полив улиц и зеленых насаждений. Количество месяцев, соответствующих периоду использования холодной воды на полив земельного участка составляет 4 месяца (с 1 мая по 31 августа).

3. Суточный коэффициент неравномерности принят 1,2 в соответствии с СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

4. Количество расчётных дней в году: 365 — для населения; 120 — для полива (частота полива 1раз в 2 дня); для бюджетных и промышленных организаций составляет 303.

5. 20% от расхода на хозяйственно-питьевые нужды населения приняты дополнительно на обеспечение его продуктами, оказание бытовых услуг и прочее.

Действующий норматив удельного водопотребления коммунальной услуги по холодному и горячему водоснабжению в жилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домах определен Региональной энергетической комиссией – департамент цен и тарифов Краснодарского края.

    - Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261 - ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в Шабельском сельском поселении разработана муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Шабельского сельского поселения Щербиновского района».

Основными целями Программы являются:

- переход сельского поселения на энергосберегающий путь развития на основе обеспечения рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении;

- снижение расходов бюджета поселения на энергоснабжение муниципальных зданий, строений, сооружений за счет рационального использования всех энергетических ресурсов и повышения эффективности их использования;

- создание условий для экономии энергоресурсов в муниципальном жилищном фонде.

В настоящее время приборы учета установлены:

- с/п Шабельское – 100%.

Планы по установке приборов коммерческого учета не требуются.

    - Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы

водоснабжения поселения.

Данные по максимальному суточному, а также среднесуточному объему отпуска воды в Шабельском сельском поселении за период 2024 г. представлены в таблице 7.

Таблица 7 – Максимальный и среднесуточный объем отпуска воды

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Полезный отпуск (максимальное значение) | куб.м/сутки | 169,452 |
| 2 | Полезный отпуск (среднесуточное значение) | куб.м/сутки | 203,342 |

Максимальный суточный расход определен согласно СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»:

Qмакс.сут. = Ксут.макс.*Qср.сут,

где Qмакс.сут.– максимальный суточный расход воды,

Qср.сут.– среднесуточный расход воды,

Ксут.макс.– коэффициент суточной неравномерности, принят равным 1,2.

Установленная производительность водозабора Шабельского сельского поселения составляет 60950 куб.м. Среднесуточный объем потребляемой воды составляет 169,452 куб.м/сут. В связи с этим можно сделать вывод, что насосы в работе не используют установленную мощность и существует резерв производственных мощностей, а также имеющееся водохранилище обеспечивает необходимую производительность.

    - Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов, рассчитанные на основании расхода

горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки.

Планами развития сельского поселения предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путём реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. Развитие территории предусматривает повышение степени благоустройства и комфортности проживания. Кроме того, при условии создания благоприятных условий для демографического развития, разработки существующих программ развития социальной, производственной и жилищной сфер, создания новых рабочих мест, создания инфраструктуры, необходимой для обеспечения условий безопасной жизнедеятельности населения на территории сельского поселения прогнозируется стабилизация уровня рождаемости и уменьшение миграционной убыли населения.

Соответственно, настоящей схемой предусматривается увеличение потребления воды, связанное с подключением к сетям водоснабжения новых потребителей, а также повышения комфортности проживания (увеличение удельных расходов водопотребления на одного потребителя). Прогнозные балансы потребления воды на хоз.-питьевые нужды с учетом изменения численности населения представлены в таблице 8.

Таблица 8 – Прогнозные балансы потребления воды до 2035 года

| № п/п | Статья расхода | Единица измерения | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030-2035 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем покупной воды | тыс. м3/год | 91,915 | 90,839 | 90,280 | 89,672 | 89,017 | 83,372 |
| 2 | Потери | тыс. м3/год | 29,39 | 27,51 | 26,15 | 24,74 | 23,29 | 12,89 |
| 3 | Потери | % | 31,97 | 30,28 | 28,97 | 27,59 | 26,16 | 15,46 |
| 4 | Объем полезного отпуска холодной воды потребителям, в том числе: | тыс. м3/год | 62,53 | 63,33 | 64,13 | 64,93 | 65,73 | 70,48 |
| 4.1 | Население | тыс. м3/год | 56,51 | 57,31 | 58,11 | 58,91 | 59,71 | 64,46 |
| 4.2 | Бюджет | тыс. м3/год | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 |
| 4.3 | Промышленные | тыс. м3/год | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 4.4 | Прочие | тыс. м3/год | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 |

    - Описание централизованной системы горячего водоснабжения.

Централизованная	система	горячего	водоснабжения	в	Шабельском сельском поселении отсутствует.

Население,	 обеспечивается	горячей	водой	посредством	установки индивидуальных	нагревательных		элементов:	колонок,	бойлеров	и	т.д.

Строительство централизованно горячего водоснабжения не целесообразно и экономически не выгодно.

    - Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды( годовое, среднесуточное, максимальное

суточное)

Таблица 9 - Фактическое и ожидаемое потребление воды.

|  | Потребление воды |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Фактическое |  |  | Ожидаемое |  |  |
|  | Годовое тыс. тыс.м³/год | Суточное м³/сут | Макс. суточное м³/сут | Годовое тыс. м³/год | Суточное м³/сут | Макс. суточное м³/сут |
| Горячая | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Питьевая | 97,05 | 265,89 | 319,068 | 83,372 | 228,416 | 274,100 |
| Техническая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ожидаемое потребление будет меньше существующего приблизительно на 13,678 тыс.м³/год, за счет уменьшения объема потерь в сети. При этом фактическое потребление в ожидаемый период может быть значительно больше в связи с тем, что количество водопотребителей увеличится, соответственно и водопотребления.

    - Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам

организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

На территории Шабельского сельского поселения отсутствуют технологи- ческие зоны. Изменений до 2035 года не ожидается, поэтому территориальная структура потребления воды значительно не изменится.

    - Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов исходя

из фактических расходов воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами.

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов отражен в таблице 8.

Водоснабжение, по населению рассчитано исходя из прогноза численно- сти населения Шабельского сельского поселения Щербинского района Красно- дарского края и перспективного подключения абонентов к системе централизо- ванного водоснабжения.

    - Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при её транспортировке.

За 2024 год потери воды составили 35,20 т. м3/год. При выполнении всех мероприятий по замене водопровода, на расчетный срок потери будут составлять 12,89 т. м3/год.

Внедрение мероприятий на расчетный срок по энергосбережению и водосбережению позволят снизить потери воды, сократить объемы водопотребления, снизить нагрузку на водозаборные узлы, повысив качество их работы, и расширить зону обслуживания.

    - Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий — баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный — баланс подачи горячей, питьевой, технической

воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный — баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов).

В Шабельском сельском поселении прогнозируется устойчивый прирост общего водопотребления.

Прирост общего водопотребления обусловлен:

- приростом численности населения;

- подключением новых потребителей к централизованному водоснабжению.

Перспективный баланс потребления воды, приведенный в составе Генерального плана, рассчитан на максимальное суточное водопотребление. Корректировка баланса рассчитывается на среднесуточное водопотребление и далее, как и предусмотрено нормативами, пересчитывается в максимальное суточное потребление.

Основным потребителем воды является население. При разработке схемы водоснабжения Шабельского сельского поселения базовым показателем для определения удельного суточного расхода воды принят норматив потребления холодной воды на одного жителя, принятый в соответствии с рекомендациями СП 31.13330.2020 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», равный 140 л/сутки/чел.

Перспективные и структурный балансы водоснабжения сельского поселения представлены в таблице 8. Территориальный баланс представлен в таблице 9.

    - Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении питьевой воды и

величины потерь питьевой воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления питьевой воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам.

Таблица 10 - Расчет требуемой мощности водозаборных сооружений

| Показатели | 2035 г. |  |  | Треб. мощность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подача тыс. м³/год | Реализация тыс. м³/год | Потери тыс. м³/год | Водозабор, тыс. м³/год | Очистные, тыс. м³/год |
| ШАБЕЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |
| Горячая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Питьевая | 83,372 | 70,48 | 12,89 | 90 | 0,00 |
| Техническая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

    - Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.

На территории Шабельского сельского поселения Щербиноского райо- на Краснодарского края гарантирующей организацией является ООО «Щерби- новский коммунальщик».

  - Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

    - Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

с разбивкой по годам.

Целью всех мероприятий, реконструкции и техническому перевооружению комплекса водоснабжения является бесперебойное снабжение Шабельского сельского поселения питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества, повышение энергетической эффективности оборудования, контроль и автоматическое регулирование процесса водоподготовки. Выполнение данных мероприятий позволит гарантировать устойчивую, надежную работу водозаборных узлов и получать качественную питьевую воду в количестве, необходимом для обеспечения жителей, предприятии бюджета и т.д.. В зданиях с пребыванием большого числа людей, системы внутренних водопроводов холодной воды, следует принимать кольцевыми или с закольцованными вводами при двух тупиковых трубопроводах с ответвлениями к потребителям от каждого из них, для обеспечения непрерывной подачи воды.

Таблица 11 – Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения.

| № п/п | Виды работ | Строительство, реконструкция объектов, эффективность выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Замена существующих сетей из асбоцементной и чугунной трубы на трубу ПЭ Ø110 | - |
| 2 | Замена существующей водонапорной башни 25м³ на водонапорную башню 50м³ | - |
| 3 | Строительство новых водозаборных и водопроводных сооружений | - |
| 4 | Строительство сетей водопровода | - |

    - Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики

потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения.

Основными техническими и технологическими проблемами, возникающими при водоснабжении Шабельского сельского поселения являются — износ водопроводных сетей, водонапорных башен и пожарных гидрантов.

С целью поддержания водозаборных сооружений в надлежащем состоянии и обеспечения населения Шабельского сельского поселения Щербиновского района Краснодарского края питьевой водой необходимого качества и в необходимом объеме, в рассматриваемом периоде до 2035 года, в Шабельском сельском поселении запланированы:

- Замена существующих сетей из асбоцементной и чугунной трубы на трубу ПЭ Ø110;

- Замена существующей водонапорной башни 25м³ на водонапорную башню 50м³;

- Строительство новых водозаборных и водопроводных сооружений;

- Строительство сетей водопровода.

    - Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах водоснабжения.

Целью мероприятий по реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения является бесперебойное снабжение Шабельском сельского поселения Щербиновский района Краснодарского края питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества, повышение энергетической эффективности оборудования.

В данном разделе отражены основные объекты, предусмотренные во втором сценарии развития централизованной системы питьевого водоснабжения.

- Сведения об объектах, предлагаемых к новому строительству

Планируется строительство новых водозаборов, а также водопроводных сетей.

- Сведения о действующих объектах, предлагаемых к реконструкции (техническому перевооружению).

  - Реконструкция водопроводной сети.

Система водоснабжения находится в изношенном состоянии. В 2025-2035 гг. необходимо реконструировать часть водопроводной сети в Шабельском сельском поселении сельском поселении.

- Сведения об объектах водоснабжения, предлагаемых к выводу из эксплуатации.

Объекты, предлагаемые к выводу из эксплуатации: водонапорная башня.

    - Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах

организации, осуществляющих водоснабжение.

При внедрении системы автоматизации решаются следующие задачи:

- повышение оперативности и качества управления технологическими процессами;

- повышение безопасности производственных процессов;

- повышение уровня контроля технических систем и объектов, обеспечение их функционирования без постоянного присутствия дежурного персонала;

- сокращение затрат времени персонала на обнаружение и локализацию неисправностей и аварий в системе;

- экономия трудовых ресурсов, облегчение условий труда обслуживающего персонала;

- сбор (с привязкой к реальному времени), обработка и хранение информации о техническом состоянии и технологических параметрах системы объектов;

- ведение баз данных, обеспечивающих информационную поддержку оперативного диспетчерского персонала.

Достаточно большой удельный вес расходов приходится на оплату электроэнергии, что актуализирует задачу по реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. С этой целью необходимо заменить оборудование с высоким энергопотреблением на энергоэффективное.

    - Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета и их применении при осуществлении расчетов за потребленную

воду.

Установка приборов учета - это одно из важнейших условий реформирования жилищно-коммунального комплекса.

Установка индивидуальных и общедомовых приборов учета воды, как в существующей застройке, так и на объектах нового строительства, является одним из основных направлений в области энергосбережения. Это позволит экономить ресурсы, как на стадии производства и транспортирования воды, так и в процессе ее потребления.

    - Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, и их обоснование.

Водопроводные разводящие сети планируются кольцевыми, хозяйтвенно- питьевого и противопожарного назначения, из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм с колодцами с запорной арматурой и пожарными гидрантами. Глубина заложения сетей – 1,6 до верха трубы.

Схема водоснабжения Шабельском сельского поселения представлены на картах в Приложении 1.

    - Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров,

водонапорных башен.

На расчетный срок в Шабельском сельском поселении не планируется строительство водонапорных башен и насосных станций.

    - Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.

К расчетному периоду схемы планируется 100% обеспечение централизованным водоснабжением всей территории частного сектора Шабельского сельского поселения Щербиновского района Краснодарского края. Границами планируемых зон централизованного водоснабжения являются окраинные улицы.

    - Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного

водоснабжения

Схема водоснабжения Шабельского сельского поселения Щербиновского района Краснодарского края представлена в Приложении №1.

    - Обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества

Водоснабжение потребителей Шабельского сельского поселения определенного объема и установленного качества гарантируется за счет использования оборудования рассчитанного на большие параметры потребления.

Мероприятия по обеспечению надежности планируется обеспечить наличием надежного насосного оборудования водозаборных сооружений, надлежащей эксплуатации запорной арматуры, наличия дублирующих трубопроводов объединенных в кольцевую схему.

Качество подаваемой воды необходимо контролировать по результатам анализов контролирующими органами.

    - Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на

территориях, где оно отсутствует

На	всей	территории	Шабельского	сельского	поселения	имеется централизованная система водоснабжения.

    - Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки

населенного пункта

В Шабельском сельском поселении отсутствуют утвержденные планы перспективного строительства жилых домов и общественных здании. При увеличении застройки проект водоснабжения объектов нового строительства разрабатывается в составе проектной документации на строительство объектов.

    - Сокращение потерь воды при ее транспортировке

В настоящее время существует крайняя необходимость проведения мероприятий по сокращению потерь воды при ее транспортировке. Для исключения потерь при транспортировке необходимо произвести капитальный ремонт или реконструкцию существующих систем водоснабжения с применением инновационных материалов, строго соблюдать инструкции по эксплуатации оборудования и сроки эксплуатации используемых сооружений, оборудования и трубопроводов.

    - Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды, горячей воды требованиям

законодательства Российской Федерации

В настоящее время водоснабжение Шабельского сельского поселения производится с проведением анализа качества добываемой и подаваемой в распределительную сеть воды, на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

После производства проектных и строительных работ по организации предварительной подготовки воды эксплуатирующим организациям необходимо производить периодический отбор проб и проведение лабораторных исследований на предмет соответствия качества подаваемой воды в сеть водоснабжения требованиям нормативной документации с периодичностью установленной законодательством.

    - Обеспечение предотвращения замерзания воды в зонах распространения вечномерзлых грунтов путем ее регулируемого сброса, автоматизированного сосредоточенного подогрева воды в сочетании с циркуляцией или линейным обогревом трубопроводов,

теплоизоляции поверхности труб высокоэффективными долговечными материалами с закрытой пористостью, использования арматуры, работоспособной при частичном оледенении трубопровода, автоматических выпусков воды.

Территория Шабельского сельского поселения не относится к территории распространения вечномерзлых грунтов. При разработке проектной документации на строительство водопроводной сети водоснабжения предусматривать мероприятия по защите труб от замерзания не требуется. Необходимо учитывать глубину промерзания грунта в зимний период при проектировании глубины прокладки водоводов.

  - Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

    - Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов

централизованных систем водоснабжения при сбросе промывных вод.

В процессе подготовки питьевой воды из природных источников образуются сточные воды после промывки фильтрующей загрузки фильтровальных сооружений. Рациональное использование промывных вод

имеет важное значение, как для охраны окружающей среды, так и для экономики предприятий, т.к. при этом возможно увеличение резерва производительности сооружений, снижение расхода питьевой воды на нужды водоподготовительных сооружений и т.д. Поэтому в первую очередь рекомендуют внедрять бессточные технологии водоподготовки, предусматривающие использование промывных вод.

Для утилизации промывных вод необходимо довести их качество до нормативных показателей, позволяющих повторное использование, а также найти применение образующимся осадкам.

Повторное использование промывных вод применяется на большинстве водопроводных станций. Вода от промывки фильтров через регулирующий резервуар – песколовку поступает в отстойник оборотных вод, откуда осветленная вода перекачивается в голову основных очистных сооружений. Отстаивание воды в отстойнике осуществляется без применения реагентов. Песок сбрасывается на песковую площадку, а осадок – в иловый резервуар, откуда насосной станцией подается на иловые карты.

На некоторых станциях имеются пруды-накопители, куда поступают промывные воды и осадок, но в конечном итоге после прохождения через грунт они попадают в подземную воду и частично в водоисточник.

Промывные воды фильтров могут быть сброшены в канализационную сеть, как это осуществляется в ряде городов. Такое решение проблемы является наиболее рациональным, и данный метод требует специального рассмотрения с целью более широкого его применения.

Выбор метода сброса промывных вод будет осуществлён на стадии проектирования.

    - Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению

химических реагентов, используемых в водоподготовке.

В	Шабельском	сельском		поселении		не	используются	химические реагенты		в	водоподготовке.	Связи	с	этим		отсутствуют		меры	по

предотвращению	вредного	воздействия	на	окружающую	среду	при транспортировки и хранению химических реагентов.

  - Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем

водоснабжения.

1.6.1 Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

Целью мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению комплекса объектов систем водоснабжения, является бесперебойное снабжение потребителей питьевой водой, отвечающей требованиям нормативов качества, повышение энергетической эффективности оборудования, контроль и автоматическое регулирование процессов подачи воды.

Выполнение данных мероприятий позволит гарантировать устойчивую, надежную работу основных узлов систем водоснабжения и получать качественную питьевую воду в количестве, необходимом для обеспечения жителей.

Стоимость остальных капитальных вложений определена ориентировочно исходя из экспертных оценок, имеющихся сводных сметных расчетов по объектам-аналогам, удельных затрат на единицу создаваемой мощности. При разработке проектно-сметной документации по каждому проекту стоимость подлежит уточнению.

Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, а также приведения качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями приведен в таблице 12.

Таблица 12 - Мероприятия по водоснабжению запланированные на 2025-2035гг., с разбивкой по годам.

| Наименование | Год выполнения |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030-2035 гг. | Суммарная стоимость, тыс. руб. |
| Замена существующих сетей из асбоцементной и чугунной трубы на трубу ПЭ Ø110 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 10000 | 18000 |
| Замена существующей водонапорной башни 25м³ на водонапорную башню 50м³ | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 |
| Строительство новых водозаборных и водопроводных сооружений | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 6000 |
| Строительство сетей водопровода | 0 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 7500 | 13500 |
| Итого: | 0 | 9500 | 9500 | 3500 | 3500 | 17500 | 43500 |

1.6.2 Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования

Объем капиталовложений в мероприятия по повышению качества и надежности системы водоснабжения с учетом перспективного развития сельского поселения и централизованной системы водоснабжения составляет ориентировочно 43500 тыс. рублей. Стоимость капитальных вложений определена ориентировочно исходя из экспертных оценок, имеющихся сводных сметных расчетов по объектам-аналогам, удельных затрат на единицу создаваемой мощности. При разработке проектно-сметной документации по каждому проекту стоимость подлежит уточнению.

Основными источниками финансирования являются:

- средства федерльного бюджета;

- средства краевого бюджета;

- средства районного бюджета;

- бюджет сельского поселения;

- средства, полученные от платы за подключение в соответствии с их инвестиционной программой;

- средства, полученные в части инвестиционной надбавки к тарифу;

- кредитные средства и муниципальный заем;

- средства предприятий, заказчиков - застройщиков;

- иные средства, предусмотренные законодательством.

Возможность реализация мероприятий по развитию системы водоснабжения за счет тарифа на техническое присоединение к сетям водоснабжения отсутствует в связи с отсутствием прироста потребления, в т.ч. строительством новых предприятий. Для снижения потребления электроэнергии, а также снижения потерь воды при ее транспортировке, необходимо привлечение дополнительных средств за счет увеличения тарифа, а также дополнительного субсидирования. Повышение тарифа на реализацию мероприятий в дальнейшем позволит привлечь инвестиционные средства, так как сокращение затрат на электроэнергию и снижение потерь воды позволит сэкономить денежные средства, за счет которых окупаемость мероприятий значительно снизится.

  - Плановые значения показатели развития централизованных систем водоснабжения.

Реализация описанных выше мероприятий положительно скажется на эксплуатационных показателях системы водоснабжения, в результате чего ожидается улучшение целевых показателей. Целевые показатели развития системы централизованного водоснабжения представлены ниже (Таблица 13):

Таблица 13

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Базовый год | Целевой год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Качество воды |  |  |  |
| 1.1 | доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 100 | 100 |
| 1.2 | доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 100 | 100 |
| 2. | Надежность и бесперебойность водоснабжения |  |  |  |
| 2.1 | Непрерывность водоснабжения | ч/сут | 24 | 24 |
| 2.2 | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед/км | 0,33 | 0 |
| 2.3 | Доля сетей нуждающихся в замене | % | 50 | 0 |
| 3. | Качество обслуживания абонентов |  |  |  |
| 3.1 | Охват населения централизованным водоснабжением | % | 100 | 100 |
| 3.2 | Обеспеченность потребителей приборами учета воды |  | 100 | 100 |
| 3.2.1. | Шабельское с/п | % | 100 | 100 |
| 4. | Эффективность использования ресурсов |  |  |  |
| 4.1 | Удельное водопотребление: |  |  |  |
| 4.1.1 | Население | л/чел/сут | 82,84 | 240 |
| 4.2 | Уровень потерь воды | % | 36,28 | 15,46 |

  - Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на

их эксплуатацию.

В	Шабельском	сельском	поселении	бесхозяйные	объекты централизованного водоснабжения отсутствуют.

    - ВОДООТВЕДЕНИЕ.

      - Существующее положение в сфере водоотведения поселения.

        - Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, и деление территории поселения, на эксплуатационные зоны.

В Шабельском сельском поселении Щербиновского района Краснодар- ского края централизованная система канализации отсутствует. Жилой фонд, объекты социальной сферы и общественные здания имеют выгребные ямы и дворовые туалеты.

В настоящее время очистные сооружения в Шабельском сельское поселе- нии Щербиновского района Краснодарского края отсутствуют. Отвод стоков производится в выгребные ямы с вывозом ассенизаторскими машинами на полигон ТБО.

Отсутствие канализационной сети в населенных пунктах Шабельского сельского поселения Щербиновского района Краснодарского края создает определенные трудности населению, ухудшает их бытовые условия.

        - Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку

соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами.

Централизованное водоотведение в Шабельском сельском поселении Щербиновского района Краснодарского края отсутствует.

        - Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с

использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения. Технологические зоны водоотведения в Шабельском сельском поселении

Щербиновского района Краснодарского края отсутствуют, т.к. отсутствует цен- трализованное водоотведение.

        - Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы

водоотведения.

Очистные сооружения в Шабельском сельском поселении Щербиновско- го района Краснодарского края отсутствуют, связи с этим утилизация осадков не производится.

        - Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод

на существующих объектах централизованной системы водоотведения.

Централизованное водоотведение в Шабельском сельском поселении Щербиновского района Краснодарского края отсутствует. Вывоз канализаци- онных стоков осуществляется специальным автотранспортом.

        - Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости.

Централизованное водоотведение в Шабельском сельском поселении Щербиновского района Краснодарского края отсутствует. В настоящее время очистные сооружения так же отсутствуют.

        - Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду.

Вывоз канализационных стоков осуществляется специальным авто- транспортом. В настоящее время очистные сооружения в Шабельском сельском поселении Щербиновского района Краснодарского края отсутствуют. Сточные воды вывозятся в специально отведенные места.

Отсутствие канализационной сети в Шабельском сельском поселении Щербиновского района Краснодарского края создает определенные трудности населению, ухудшает их бытовые условия.

Так же существует риск загрязнения грунтовых вод, что в свою очередь приведёт к заболеваниям среди местных жителей.

        - Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения.

Вся территория Шабельского сельского поселения Щербиновского райо- на Краснодарского края не охвачена централизованной системой водоотведе- ния.

        - Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения.

Существующие технические и технологические проблемы водоотведения:

-	отсутствие централизованной системы водоотведения;

-	отсутствие очистки сточных вод;

-	недостаточная степень гидроизоляции выгребных ям.

        - Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений, муниципальных округов, городских округов, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений, муниципальных округов, городских округов, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод

Вся территория Шабельского сельского поселения Щербиновского района Краснодарского края не охвачена централизованной системой водоотведения.

      - Балансы сточных вод в системе водоотведения.

        - Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведение стоков по технологическим зонам

водоотведения.

Централизованное водоотведение в Шабельском сельском поселении Щербиновского района Краснодарского края отсутствует, в связи с чем отсут- ствует учет поступления сточных вод.

        - Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по

технологическим зонам водоотведения.

В Шабельском сельском поселении Щербиновского района Краснодарского края отсутствуют ливневые канализации и дренажные системы.

        - Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при

осуществлении коммерческих расчетов.

В Шабельском сельском поселении Щебиновского района Краснодар- ского края отсутствуют коммерческие приборы учета сточных вод, в связи с от- сутствием централизованных систем водоотведения.

        - Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему

водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей.

Централизованное водоотведение в Шабельском сельском поселении Щербиновского района Краснодарского края отсутствует.

        - Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения поселения, с учётом различных сценариев.

Таблица 14 - Расчетное среднесуточное водоотведение в жилищно- коммунальном секторе.

| Наименование | Объем поступления сточных вод, м3/сут |
| --- | --- |
| Шабельское сельское поселение Щербиновского района Краснодарского края |  |
| Население, м3/сут | 176,60 |
| Бюджетные организации, м3/сут | 12,00 |
| Промышленные организации, м3/сут | 0,85 |
| Прочие организации, м3/сут | 3,64 |
| Итого: | 193,10 |

      - Прогноз объема сточных вод.

        - Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения.

Расчетное среднесуточное водоотведение в жилищно-коммунальном сек- торе в Шабельском сельском поселении Щербиновском районе Краснодарско- го края принимается равным водопотреблению на основании СНиП 2.0403-85. Предполагаемый расчетный сброс стоков составит к концу расчетного срока 193,10 м3/сутки и соответственно 70,48 тыс. м3/год.

        - Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны).

Централизованное водоотведение в Шабельского сельском поселении Щербиновского района Краснодарского края отсутствует.

        - Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по

годам.

Требуемая мощность очистных сооружений, определена согласно прогно- за объёма поступления сточных вод в систему водоотведения.

В Шабельском сельском поселении Щербиновского района Краснодар- ского края рекомендуется строительство очистного сооружения биологической очистки, суммарной мощностью 193,10 м3/сутки.

        - Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения.

Централизованное водоотведение в Шабельском сельском поселении Щербиновского района Краснодарского края отсутствует.

        - Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны

их действия.

Очистные сооружения на территории Шабельского сельского поселения Щербиновского района Краснодарского края, отсутствуют.

      - Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения.

        - Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.

Основные задачи развития системы водоотведения

Обеспечение 80% населения системой водоотведения Шабельского сельского поселения Щербиновского района Краснодарского края.

        - Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих

мероприятий.

На расчетный срок, мероприятия в сфере водоотведения отсутствуют, в связи с высокой стоимостью и не рациональностью.

        - Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем

водоотведения.

Технические	обоснования	отсутствуют,	в	связи	с	отсутствием мероприятий, на расчетный срок.

        - Обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения потоков сточных вод между

технологическими зонами сооружений водоотведения

Организация перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами сооружений водоотведения на расчетный срок не предусматривается в связи с отсутствием технологических зон сооружений водоотведения.

        - Организация централизованного водоотведения на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует

Обеспечение централизованным водоотведением потребителей Шабельского сельского поселения, расположенных на территориях, где централизованное водоснабжение отсутствует, в настоящее время не планируется.

        - Сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод

на технические нужды

Сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды на расчетный срок не предусматривается.

        - Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы

водоотведения.

На данный момент централизованная канализация в Шабельском сель- ском поселении Щербиновского района Краснодарского края отсутствует.

        - Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения

на объектах организаций, осуществляющих водоотведение.

В Шабельском сельском поселении Щербиновского района Краснодар- ского края отсутствует система централизованного водоотведения, в связи с этим отсутствуют системы диспетчеризации, телемеханизации и автоматизиро- ванные системы управления режимами водоотведения на объектах организа- ций, осуществляющих водоотведение.

        - Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование.

Маршруты прохождения трубопроводов по территории Шабельского сельского поселения Щербиновского района Краснодарского края и располо- жение площадок под объекты водоотведения будет возможно определить толь- ко после предпроектных изысканий и геодезических исследований.

        - Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения.

Любая канализация централизованного или автономного типа является объектом, представляющим повышенную опасность, поскольку при аварийной ситуации загрязненные сточные воды способны нанести существенный вред окружающей среде и имеющимся источникам водоснабжения. Чтобы не допустить подобных негативных последствий, вокруг водоотводящих трасс организовывается охранная зона канализации. Основные нормативные требования к размеру охранных зон прописаны в следующих нормативных документах – СП 30.13330.2020 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий», СП 32.13330.2018 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения».  В этих документах отмечаются  общие  нормативы, что  же касается более конкретных цифр, то они устанавливаются индивидуально в каждом регионе местными органами представительской власти или определяются проектом водоотведения на территории Шабельского сельского поселения Щербиновского района Краснодарского края.

Охранная зона канализации. Основные нормы:

- для обычных условий охранная зона канализации напорного и самотечного типов составляет по 5 метров в каждую сторону. Причем, точкой отсчета считается боковой край стенки трубопровода;

- для особых условий, с пониженной среднегодовой температурой, высокой сейсмоопасностью или переувлажненным грунтом, охранная зона канализации может увеличиваться вдвое и достигать 10 метров;

- охранная зона канализации на территории у водоемов и подземных источников расширена до 250 метров – от уреза воды рек, 100 метров – от берега озера и 50 метров - от подземных источников;

- нормативные требования к взаимному расположению канализационного трубопровода и водоснабжающих трасс сводятся к следующему расстоянию: 10 метров для водопроводных труб сечением до 1000 мм, 20 метров для труб большего диаметра и 50 метров – если трубопровод прокладывается в переувлажненном грунте.

Рекомендуется обратить особое внимание на требования нормативных документов, касающиеся охранной зоны канализации и при обустройстве системы водоотведения на такой территории относить трубопровод с запасом на 10% и даже больше.

      - Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.

        - Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты,

подземные водные объекты и на водозаборные площади.

Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты и на водозаборные площадки, отсутствуют.

        - Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.

Загрязнение моря усугубляется отсутствием дождевой канализации и очистных сооружений, способствующем смыву поверхностными стоками грязи и мусора.

Вдоль водотоков устанавливаются водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, на которых устанавливается специальный режим хозяйственной деятельности.

Прибрежные защитные полосы должны быть заняты древесно-кустарни- ковой растительностью.

Территория зоны первого пояса санитарной охраны должна быть сплани- рована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, огорожена, обеспечена охраной, дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

Предусмотрены следующие мероприятия по охране водной среды:

- вынос временных гаражей из прибрежной зоны;

-организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос;

-предотвращение заиливания и заболачивания прибрежных территорий; Организация контроля уровня загрязнения	поверхностных и грунтовых

вод.

Все эти мероприятия должны значительно улучшить состояние водных

ресурсов Шабельского сельского поселения.

      - Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкции и модернизацию объектов централизованной системы

водоотведения.

Оценка капитальных вложений в строительство канализационной сети отсутствует, в связи с отсутствием проектных мероприятий.

      - Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения.

Целевые показатели развития системы централизованного водоотведения представлены ниже (Таблица 15):

Таблица 15

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Базовый год | Целевой год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Надежность и бесперебой- ность водоотведения |  |  |  |
| 1.1 | Непрерывность водоотведения | ч/сут | 0 | 24 |
| 1.2 | Аварийность систем комму- нальной инфраструктуры | ед/км | 0 | 0 |
| 1.3 | Доля сетей нуждающихся в за- мене | % | 0 | 20 |
| 2. | Качество обслуживания або- нентов |  |  |  |
| 2.1 | Охват населения централизо- ванным водоотведением | % | 0 | - |
| 2.2 | Обеспеченность потребителей приборами учета воды | % | 0 | 99 |
| 3. | Эффективность использова- ния ресурсов |  |  |  |
| 3.1 | Уровень потерь | % | 0 | 2 |
| 4 | Качество очитки сточных вод |  |  |  |
| 4.1 | Соответствие качества сточ- ных вод установленным требо- ваниям | % | 0 | 100 |

      - Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения и перечень организаций, уполномоченных на

их эксплуатацию.

Бесхозяйные объекты централизованной системы водоотведения в Ша- бельском сельском поселении отсутствуют.

Приложение №1.